BRIDGE Rendszer

SELV 12/24V törpefeszültségű vezetékes réteg — telepítési standard

Varler Group — belső műszaki dokumentáció

# 1. Hatály és cél

Ez a dokumentum a BRIDGE rendszer önálló, diszkrét törpefeszültségű vezetékes rétegének (a továbbiakban: BRIDGE-háló vagy shadow layer) tervezési és kivitelezési kereteit rögzíti. A BRIDGE-háló feladata a rendszer szenzorainak, moduljainak, aktuátorainak (automatizáció, hangulatvilágítás, okosotthon-vezérlés) tápellátása és jelösszekötése, a Cat-kábeles informatikai/PoE hálózat és a 230V-os erősáramú hálózat mellett futó, azoktól funkcionálisan és villamosan elkülönített rétegként.

A dokumentum két, egymás mellett futó 12V és 24V SELV alrendszert kezel, valamint azt az esetet, amikor egy ág földreferenciás jelet hordoz (pl. folytonosság alapú érintésérzékelés) — ez utóbbi PELV-ként kezelendő, és külön kell jelölni.

# 2. Vonatkozó szabványi háttér

A hazai gyakorlatban a törpefeszültségű installációkra formálisan nem ugyanazok a kötelező keresztmetszet-minimumok vonatkoznak, mint a 230V-os fix hálózatra — a releváns szabványrészek a védelmi mód (SELV/PELV/FELV) besorolásához, a túláramvédelemhez és az erősáramtól való elváláshoz kapcsolódnak.

| Szabvány / rendelet | Tárgy | Relevancia a BRIDGE-hálónál |
| --- | --- | --- |
| MSZ HD 60364-4-41 | Áramütés elleni védelem — SELV, PELV, FELV | A rendszer feszültségosztályba sorolásának alapja; meghatározza, kell-e földelés vagy primer oldali PE-összekötés |
| MSZ HD 60364-4-43 | Túláramvédelem | A jelkör tápágának (12V/24V) biztosítása vezeték-túlterhelés és tűzvédelem miatt |
| MSZ HD 60364-5-52, 528. szakasz | Kábelek kiválasztása, szerelése, közelség más rendszerekhez | Az erősáramú hálózattól való fizikai/villamos elválasztás szabályai |
| MSZ EN 50173 sorozat | Strukturált (Cat) kábelezés | A Cat/PoE réteg saját szabványa — a BRIDGE-jelvezetékek ettől elkülönítve, saját logika szerint kezelendők |
| OTSZ (54/2014. BM rendelet) | Tűzvédelem | Kábelanyag (halogénmentes, lángterjedést gátló), nyomvonal-vezetés menekülési útvonalon/tűzgátló szerkezeten — feszültségosztálytól függetlenül érvényes |

A törpefeszültségű jelkábelezésre nincs olyan kötelező, számszerű minimum-keresztmetszet előírás, mint a 230V-os fix köröknél (1,5/2,5 mm²) — a méretezés funkcionális szempont (feszültségesés, terhelhetőség), nem jogszabályi minimum kérdése.

# 3. Rendszerosztályozás — SELV / PELV

- SELV: földeletlen, a 230V-os oldaltól galvanikusan leválasztott (biztonsági transzformátoros vagy egyenértékű) tápforrásból üzemeltetett ág. Ez az alapértelmezett osztály a BRIDGE tápellátásra és a legtöbb jel-/buszvezetékre.

- PELV: ha egy ág (pl. érintésérzékelő hurok) tudatosan földreferenciás, azt PELV-ként kell dokumentálni és jelölni a kapcsolási rajzon/kábellistán.

- FELV: ha bármelyik tápegység nem felel meg SELV/PELV leválasztási követelménynek (pl. egyszerű, nem biztonsági trafó), az az ág FELV-nek minősül — ilyenkor a primer oldali védővezetővel való összekötés és a védőburkolat kötelező. Ezt kerülni érdemes: kizárólag SELV-minősítésű tápegységeket használj a BRIDGE-hálóhoz.

- A 12V-os és 24V-os alrendszert villamosan külön tartsd (külön táp, külön biztosíték-ág), még akkor is, ha közös elosztódobozban futnak — a keverés a végponti eszközök károsodásának tipikus oka.

# 4. Vezetékek kiválasztása

## 4.1 Tápvezeték (DC elosztás)

A keresztmetszetet a megengedett feszültségesés (ajánlott: max. 3% a leghosszabb szakaszon) és a tényleges áramfelvétel alapján méretezd, nem egy rögzített minimum alapján. Tájékoztató táblázat 12V DC, 3%-os esésre (ΔU = 0,36V), réz vezetőre:

| Keresztmetszet | Max. ajánlott hossz 0,5A-nél | Max. ajánlott hossz 1A-nél | Max. ajánlott hossz 2A-nél |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,75 mm² | ~17 m | ~8,5 m | ~4,2 m |
| 1,5 mm² | ~33 m | ~17 m | ~8,5 m |
| 2,5 mm² | ~56 m | ~28 m | ~14 m |

24V-os ágnál a megengedett hossz azonos áramnál és keresztmetszetnél kb. duplájára nő (ΔU% ugyanaz, de a névleges feszültség kétszerese). A táblázat tájékoztató jellegű — hosszú vagy erősen terhelt (pl. összevont hangulatvilágítási) ágaknál végezz pontos számítást.

## 4.2 Jel-/buszvezeték

- Soros/busz kommunikációhoz (RS485, 1-Wire jellegű, vagy saját BRIDGE-protokoll) árnyékolt, csavart érpáras kábelt használj — az árnyékolást egy ponton (jellemzően a központi elosztónál) földeld, ne mindkét végén.

- Ha a Cat kábel fölös érpárjait használod fel BRIDGE jelzésre (gyakori megoldás meglévő Cat-nyomvonal mellett futtatva), azt is jelöld a kábellistán és a doboznál, hogy az adott ér nem az informatikai hálózat része — elkerülve a jövőbeni összetévesztést.

- Impulzusáram-alapú jeladásnál (pl. állapotváltás-figyelés) ügyelj az él-meredekségre és a vezetékhosszra — hosszú, árnyékolatlan szakaszon a jel torzulhat; 15-20 m fölött fontold meg az árnyékolt kivitelt vagy jelismétlő beiktatását.

# 5. Elválasztás az erősáramú és az informatikai hálózattól

- Erősáramú (230V) vezetékkel közös kötődobozban a SELV/PELV jelvezeték csak akkor köthető, ha a doboz belső válaszfallal fizikailag elválasztja a két oldalt.

- Közös védőcsőben/kábelcsatornában távolság nélkül csak akkor futtatható együtt az erősáramúval, ha a jelkábel külső köpenye igazoltan legalább 4 kV-ra van bevizsgálva (gyártói adatlap/bizonyítvány szükséges). Ennek hiányában tartsd külön nyomvonalon, vagy legalább fizikailag elkülönített csatornaszakaszban.

- A Cat/PoE hálózattól nem érintésvédelmi, hanem zajvédelmi (EMI) okból érdemes elkülöníteni: párhuzamos hosszú futtatásnál tarts néhány cm távolságot, keresztezésnél lehetőleg derékszögben haladj át.

- Keresztezéseknél az erősáramú vezetéket helyezd mechanikailag védettebb helyzetbe (pl. mélyebbre vagy külön csőbe), a jelvezetéket erre merőlegesen vezesd át.

# 6. Túláramvédelem

Bár a SELV/PELV feszültségszint önmagában érintésvédelmi szempontból biztonságos, a vezeték túlterhelés elleni védelme (tűzvédelmi ok) továbbra is szükséges.

- Minden tápág (12V és 24V külön) kapjon a vezeték tényleges terhelhetőségéhez méretezett túláramvédelmet a központi BRIDGE-elosztóban (kismegszakító, PTC-elem vagy megfelelő olvadóbiztosíték).

- Ha egy közös 12V/24V sínről több szobai ágat tápolsz, minden leágazást külön védj — egy közös, túlméretezett biztosíték nem véd az egyes ágak túlterhelése ellen.

# 7. Dobozok elhelyezése helyiségekben

A BRIDGE-dobozokat a meglévő elektromos tervezési magassági rendszerhez igazítva helyezd el, hogy a nyomvonal-tervezés és a kivitelezés egységes logikát kövessen:

| Magasság | Funkció |
| --- | --- |
| 300 mm (padló felett) | Padlóközeli érzékelők, hangulatvilágítás LED-szalag tápcsatlakozás |
| 1100 mm | Kapcsoló-jellegű vezérlő elemek, fali érintő/nyomógomb panel |
| 1300–1400 mm | Falialjzat-szintű BRIDGE csatlakozó dobozok, helyi modul-elosztók |
| 2700 mm / mennyezet | Mozgásérzékelő, mennyezeti hangulatvilágítás, központi antenna/repeater pont |

## Helyiségenkénti javaslat

| Helyiség | Javasolt BRIDGE-pontok |
| --- | --- |
| Nappali | Mennyezeti mozgásérzékelő + hangulatvilágítás vezérlő doboz, min. 1 központi elosztási pont bútor/TV-fal közelében |
| Konyha | Munkapult alatti/fölötti hangulatvilágítás tápcsatlakozás, esetleg ajtó/fiók nyitásérzékelő |
| Hálószoba | Éjjeli fény/hangulatvilágítás vezérlő 300 mm-en, mozgásérzékelő mennyezeten |
| Fürdő | Csak SELV — fokozott óvatosság; páratűrő doboz (min. IP44), nedves zónától (0-1-2 sáv) távol tartva |
| Garázs/kamra | Nyitásérzékelő, mozgásérzékelő, esetleg BRIDGE-DN központi elosztó helye, ha itt van a hub |
| Folyosó/lépcső | Mozgásérzékelős vezérlés láncolva, közbenső elosztó dobozok kb. 8-10 m-enként hosszú nyomvonalon |

Vizes helyiségben (fürdő) a SELV besorolás nem old fel a nedvesség elleni védelem (IP-osztály) és a 0/1/2 sávra vonatkozó elhelyezési szabályok alól — ezek külön szabványrész (MSZ HD 60364-7-701) hatálya alá tartoznak, feszültségosztálytól függetlenül.

# 8. Jelölés és dokumentáció

- Vezess kábellistát: azonosító, típus (táp/busz/vegyes), keresztmetszet, feszültségosztály (SELV/PELV), induló és érkező doboz, hossz.

- Színkód-javaslat: 12V táp — pl. piros/fekete pár egyedi jelöléssel; 24V táp — más színpár vagy csíkozott jelölés, hogy szerelés közben ne keveredjen a két feszültségszint.

- Minden doboznál címkézd fel a bent futó ág feszültségszintjét (12V / 24V / PELV-föld) — ez a jövőbeni bővítésnél/hibakeresésnél kritikus.

- A BRIDGE-háló nyomvonalát tartsd elkülönített rétegként a kábelezési terven (pl. a family house cable-routing modellben külön layerként), hogy vizuálisan is elváljon az erősáramú és az informatikai vezetékektől.

# 9. Anyaglista

| Tétel | Javasolt kivitel / megjegyzés |
| --- | --- |
| Táp-transzformátor / tápegység | SELV-minősítésű, galvanikusan leválasztott, 12V és 24V kimenetre külön egység |
| Tápvezeték | Rugalmas, PVC vagy halogénmentes köpeny, keresztmetszet a 4.1 pont szerint méretezve (jellemzően 0,75–1,5 mm² rövid, 1,5–2,5 mm² hosszú szakaszon) |
| Busz-/jelvezeték | Árnyékolt csavart érpár (STP), vagy a Cat kábel fölös érpárja dedikált jelölés mellett |
| Elosztódoboz — központi | Belső válaszfallal (ha erősáramú betáplálás is itt van), méretezve túláramvédő elemek + sorkapcsok fogadására |
| Elosztódoboz — helyiségi | IP-osztály a helyiség szerint (száraz: IP20 elég, vizes helyiség: min. IP44), 300/1100/1300/2700 mm-es referenciamagasságban |
| Túláramvédelem | Kisáramú kismegszakító vagy PTC-elem, ágankénti kiosztással |
| Sorkapocs / csatlakozó | Rugós vagy csavaros sorkapocs, feszültségszintenként elkülönített sorban |
| Védőcső / kábelcsatorna | Külön nyomvonal az erősáramtól, vagy 4 kV-ra bevizsgált köpenyű kábel esetén közös cső is elfogadható |
| Címke / jelölőrendszer | Tartós, gépi feliratú kábel- és dobozcímke (feszültségszint + azonosító) |

# 10. Telepítési lépések

- 1. Kábellista és nyomvonalterv elkészítése — feszültségosztályonként (12V/24V/PELV) elkülönítve.

- 2. Központi BRIDGE-elosztó helyének kijelölése (lehetőleg a BRIDGE-DN hub közelében), tápegységek és túláramvédelem beszerelése.

- 3. Nyomvonal kiépítése — erősáramú és Cat/PoE hálózattól elkülönítve, keresztezéseknél derékszögben.

- 4. Helyiségi dobozok felszerelése a 7. pont szerinti magasságokban.

- 5. Vezetékek behúzása, feszültségszintenkénti színkóddal, végponti jelöléssel.

- 6. Sorkapcsi bekötés, árnyékolás egypontos földelése (ha PELV/árnyékolt busz).

- 7. Feszültség- és polaritásellenőrzés minden ágon terhelés nélkül, majd terhelés alatt feszültségesés-mérés a leghosszabb szakaszon.

- 8. Kábellista és doboztérkép véglegesítése, dokumentáció átadása/archiválása.

# 11. Átadás előtti ellenőrzőlista

- Minden ág egyértelműen SELV vagy PELV besorolású és ekként dokumentált.

- 12V és 24V ág sehol nincs összekötve/összekeveredve.

- Erősáramú vezetéktől mindenütt megfelelő a távolság vagy a köpeny-minősítés.

- Minden tápág rendelkezik a terheléshez méretezett túláramvédelemmel.

- Vizes helyiségben a dobozok IP-osztálya és elhelyezése megfelel a sávolási előírásoknak.

- Kábellista, színkód és doboz-címkézés naprakész és a helyszínen is olvasható.

- Feszültségesés a leghosszabb szakaszon terhelés alatt 3% alatt marad.